## Slide 1
ENGINEERING
Weekly Operasional Utility
Periode Agenda 12 - 18 Oktober 2026
PRESENTED BY:
PT BUMI ALAM SEGAR

## Slide 2: Key Performance Indicator Engineering Utility
Page 2
SMKP
*SMKP ENG until September 2026 Achieve
Chart: Ketepatan jadwal Preventive Maintenance (terkait utility) vs aktual realisasi (95%)
Realisasi | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99
Target Min | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
95%
Chart: Efisiensi penggunaan Energy Listrik (75 kWh / ton kecap matang)
Realisasi | 57 | 69 | 74 | 69 | 67 | 67 | 67 | 66 | 56
Target Max | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
75
Chart: Efisiensi penggunaan Energy Batubara (66 kg / ton kecap matang)
Realisasi | 52 | 58 | 54 | 58 | 53 | 53 | 53 | 54 | 57
Target Max | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
66

## Slide 3: Key Performance Indicator Engineering Utility
Internal
Page 3
Action Plan:
Action Plan:
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Penambahan prv steam to HW tank glukosa WRH |  | Progress PR | 5
2 | Air overflow HW glukosa to tanki kondensat glukosa WRH | W2 Okt 26 | Tunggu EJO | 5%
3 | Pemasangan sightglass untuk monitoring steam PRD | W4 Des 26 | Pengajuan MID baru | 5%
4 | Penambahan pipa input tanki Kondensat |  | Done 4/5 (Review hasil) | 80%
5 | Penggantian flow meter air Boiler | W4 Des 26 | Eta barang di BAS 13 Nov 26 | 25%
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Saving pemakain BB -> trial penambahan zat additive BB |  | Pengajuan proposal | 0%
2 | Review selisih output Produksi Operasional drain startup |  | QCP PRD, QC | 0%
3 | Trial up pressure operated 5.5 ke 7.5 Bar | W3 Sept | Progress trial | 100%
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 

## Slide 4: Key Performance Indicator Engineering Utility
Internal
Page 4
Action Plan:
Action Plan:
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Penambahan prv steam to HW tank glukosa WRH |  | Progress PR | 5
2 | Air overflow HW glukosa to tanki kondensat glukosa WRH | W2 Okt 26 | Tunggu EJO | 5%
3 | Pemasangan sightglass untuk monitoring steam PRD | W4 Des 26 | Pengajuan MID baru | 5%
4 | Penambahan pipa input tanki Kondensat |  | Done 4/5 (Review hasil) | 80%
5 | Penggantian flow meter air Boiler | W4 Des 26 | Eta barang di BAS 13 Nov 26 | 25%
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Project PLTS |  | Tunggu SLO terbit, dan pekerjaan tangga | 90%
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 

## Slide 5: Key Performance Indicator Engineering Utility
Internal
Page 5
Action Plan:
Action Plan:
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Reuse air pit garam untuk air top up cooling tower |  | Wait Vendor Chemtech kirim proposal | 10%
2 | Reuse air pit garam untuk flush toilet & penyiraman taman | W3 Agu 26 | Progress, Toilet dan taman PRD | 100%
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Aerasi hybrid | W1 Okt 26 | Sisa 1 aerasi 6 (prog perbaikan platform) | 100%
2 | New Anaerob step 3 (debit 1-1.5m3) | W4 Sept 26 | Progress PR material | 20%
3 | Elektrokoagulasi | W4 Okt 26 | Parsial MoC dan pengajuan MID baru | 20%
4 | Optimalisasi influent COD WWTP < 15rb ppm -> semua air pre-rinse tdk masuk WWTP |  | Hasil trial Repro gagal Dedicated tank to WCP | 20%
5 |  |  |  | 

## Slide 6: Key Performance Indicator Engineering Utility
Internal
Page 6
Action Plan:
Action Plan:
Chart: Overtime Utility (Boiler & WWTP) 2.5%
Realisasi | 0.036 | 0.021 | 0.013 | 0.033 | 0.0141 | 0.0424 | 0.0169 | 0.0279 | 0.0141
Target Max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
2.5%
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Optimalisasi influent COD WWTP < 15rb ppm -> semua air pre-rinse tdk masuk WWTP |  | Hasil trial Repro gagal Dedicated tank to WCP | 20%
2 | Trial uji chemical (dosis dan chmeical baru) |  | Hold, lebih murah chemical existing | 
3 | New Anaerob step 3 (debit 1-1.5m3) | W4 Sept 26 | Progress PR material | 20%
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
NO | Project | Due Date | Status | %
1 | Pemasangan Heater HW 10 Ton (For startup Retail) |  | Waiting design from Vendor | 0%
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
Chart: Cost ENG Utility (Jt)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Consumable | 97936299.3864 | 106652557.1531 | 70966096 | 109436169.6667 | 74260534 | 103521834.1822 | 130935482.1795 | 146583555.5128 | 125727207
Maintenance | 59619351 | 53615060 | 51308657 | 65913713.3333 | 85508441 | 59756252.6667 | 60958301 | 39634584.3333 | 38732799.5
service maintenance | 21600000
Total | 157555650.3864 | 160267617.1531 | 143874753 | 175349883 | 159768975 | 163278086.8489 | 191893783.1795 | 186218139.8462 | 164460006.5
Target | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000

## Slide 7: KPI Engineering Utility (Confirm Acc. s.d September - 2026)
Data menggunakan data accounting sampai bulan September 2026
Data menggunakan data accounting sampai bulan Agustus 2026, September 2026 menggunakan data tonase produksi
Target KPI (Monthly) | PIC | Periode |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober
Drop Steam(2) | Boiler & Utility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Drop pressure Angin (max 2) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero breakdown MDP (Max 2) |  | 0 | 0 | 0 | 3 (Mati Listrik PLN) | 0 | 1 (Dip Listrik) | 2 (Dip Listrik) | 1 | 0 | 0
Improvement (3 Judul QCC) |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Tuang Sludge ke boiler (ton) | WWTP | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.0 | 2.4 | 1,2 | 1.2 | 0.6 | 1.2
Drain Slury (25%) |  | 32% | 29% | 30% | 32% | 28% | 30% | 30% | 35% | 32% | 36%
Sludge Content (20%) |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 22% | 21% | 21% | 23% | 20% | 20%
Total Pengangkutan (4x Bulan) |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tonase Sludge |  | 31.3 | 29.76 | 30.90 | 28.66 | 22.62 | 23.28 | 28.02 | 28.28 | 26.36 | 28.86
Improvement (3 Judul QCC) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (2 lanjut) | 2 | 2
Tahun | Hasil FG | Hasil Proses | Steam | Batubara | LISTRIK BAS | LISTRIK PRD | BB/FG | BB/Proses | Steam/10 FG | Steam/10 Proses | BB/Steam | Listrik BAS/10 FG | Listrik BAS/10 Proses | Listrik PRD/10 FG | Listrik PRD/10 Proses
2025 | 64.395 | 68.609 | 21.619 | 3.404 | 4.416.847 | 3.377.084 | 52,9 | 49,6 | 3,36 | 3,15 | 157 | 686 | 644 | 524 | 492
2026 | 44.768 | 48.423 | 15.295 | 2.516 | 3.008.714 | 2.326.738 | 56,2 | 52,0 | 3,42 | 3,16 | 164 | 672 | 621 | 520 | 481
Perbandingan Output Perbulan dan Penggunaan Energi 2025 vs 2026 PT BAS |  |  |  |  |  | 
Tahun | Hasil FG | Hasil Proses | Steam | Batubara | LISTRIK BAS | LISTRIK PRD
2025 | 5366,3 | 5717,4 | 1801,6 | 283,7 | 368070,6 | 281423,7
2026 | 4974,2 | 5380,3 | 1699,4 | 279,5 | 334301,5 | 258526,5
Periode | Data Acounting |  |  | Data PPIC + PO khusus (Ton) |  | BOILER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTILITY |  |  |  |  | WWTP |  | Maintenance | COST OPERASIONAL (JT) | 
 | Hasil Finish Good (BOX) | Hasil Finish Good (ton) | Hasil Proses (ton) | Hasil Finish Good (ton) | Hasil Proses (ton) | Steam (Max 2.8) |  |  |  | Batu Bara (Max 51.2) |  |  |  |  |  |  |  | Listrik (Max 510) |  |  |  | Kuota Fresh Water 5656 m3/bln | Baku Mutu |  | Realisasi Agenda min 95% | Boiler & Utility | WWTP
 |  |  |  |  |  | Steam | Steam/ 10Finish | YTD | Steam/ 10 Proses | Batu Bara | BB/Finish | YTD | BB/Proses | BB/BOX | Max BB/ BOX | YTD | BB/Steam | Listrik PRD (Kwh) | Listrik/ 10Finish | YTD | Listrik/ 10Proses |  | TSS 400 ppm | COD 300 ppm |  |  | 
Jul 26 | 924173 | 5242,9 | 5731,2 | 5197 | 5589 | 1854,48 | 3,54 | 3,4 | 3,2 | 295,98 | 56,5 | 56,4 | 51,6 | 320 | 510 | 334 | 160 | 271524 | 518 | 511 | 473,8 | 7575 | 201 | 929 | 100 % | 86,3 | 102,2
Agu 26 | 793462 | 4688,0 | 5057,7 | 4587,6 | 4869,1 | 1545,6 | 3,30 | 3,4 | 3,1 | 254,26 | 54,2 | 56,1 | 50,3 | 320 | 510 | 332 | 165 | 249518 | 532 | 513 | 493,3 | 7911 | 160 | 782 | 100 % | 58,4 | 122,9
Sep 26 | 913471 | 5250,0 | 5474,3 | 5277,86 | 5473,15 | 1877,8 | 3,58 | 3,4 | 3,4 | 297,88 | 56,7 | 56 | 54,4 | 326 | 510 | 332 | 159 | 297601 | 567 | 520 | 543,6 | 6973 | 149 | 836 | 100 % | 43,9 | 111
Okt 26 | 387542 | 2294,151 | 2128,211 |  |  | 765,6 | 3,34 | 3,4 | 3,6 | 150,8 | 65,7 | 57 | 70,9 | 389 | 510 | 334 | 197 | 123135 | 537 | 521 | 578,6 | 3793 | 120 | 564 |  | 31,6 | 56,2

## Slide 8: Performance Engineering Utility (12 - 18 Okt 2026)
Page 8
Boiler & Utility
Operasional WS dan RO |  |  | 
Parameter | RO | WS 1 | WS 2
Running hour (Jam) | 67(40%) | 35 | 36
TDS In(ppm) | 500 | 430 | 430
TDS Out(ppm) | 63 | 500 | 500
Hardness IN (ppm) | 10 | 135 | 135
Hardness Out (ppm) | 3 | 0 - 10 | 0 -15
pH | 8.1 | 8.1 | 8.1
Penggunaan Garam | - | 300 | 400
Anti Scalant(Liter) | 4 | - | -
SMBS(Kg) | 4 | - | -
Output Produk | 200 | 711 | 
Compressor |  | 
Unit | RH | DP
IR 55 / Dryer IR | 102 | 1.2
GA 37 / TR 15 | 144 | 1.2
GA55 / FX250 | 54 | 3.0
Unit | Suhu Out | Ampere
AHU 1 | 22.0 | 15.8
AHU 2 | 22.4 | 15.6
AHU 3 | 19.2 | 15.9
AHU 4 | 22.7 | 15.8
Genset | 
Running hour (Jam) | 0.5
Usage Solar (Liter) | 7
Cooling tower | 
Running Fan (unit) | 3
Running Pump (unit) | 1
AVE TDS (900) | 3060
AVE Hardness (70) | 18
WWTP
KPI & Performance Boiler 21T/H |  | 
Boiler | Target | Aktual
Steam/10 Finish Product | 2.8 | 3.6
Steam/10 Proses | 2.8 | 3.7
Batu bara /Steam | 160 | 203.0
Batu bara / Finish produk | 51.2 | 72.2
Batu bara / Proses | 51.2 | 75.5
Condensate (%) | 85% | 74%
AVG Tds Air Blowdown (ppm) | 3500 | 3405
AVG Sudut Api (°) | 65 | 65
Capacity | 2-4 T/H | 1 - 5T/H
Utility |  | 
Listrik/10 FG | 510 | 570
Listrik/10 Proses | 510 | 596
Fresh Water (Okt 26) | 6060 | 3793 (65%)
Output FG (Ton) | 1022.1 | 1098.6
Output Proses (Ton) | 1056.6 | 1049.7
Overtime | 2.5 % | 1.5%
Nilai DO Aerasi & Lumpur Aktif (std 2.5 ppm)
Standar Permen LH no 5 Tahun 2014
TSS : 100 ppm COD : 300 ppm
Note :
Note : week ini tidak DAF Pre dan Target 336 m3/week di 100%
note : Masih belum dapetnya COD Di outlet wwtp
Note : Pertgl 2/6/2026 Anti Scalant CT dioff
Equal
Anaerob
Aerob
DAF
Outlet
100%
0%
29.2%
14.4%
2.7%
22.9%
31.1%
{{chart.bbsteam}}
{{chart.kondensat}}
BB vs Steam
Kondensat

## Slide 9
Update Highlight Issue Batubara Barkalin GR 11/09/2026
Kondisi BB di Stoker
Kondisi BB di Gudang BB
Kondisi BB di Feeder
Perbandingan COA Batubara |  | 
Parameter | BB Lama 13/07/2026 | BB Baru 11/09/2026
Gross Caloric Value | 5973 Kcal/Kg | 5873 Kcal/Kg
Fix Carbon | 40,80% | 39,44%
Total Moisture | 11,96% | 7,91%
Persentase Size BB (<2 mm) | 18,73% | 32,01%
Problem:
Kedatangan BB tgl 11/09/2026 kondisi sangat berpasir halus.
Komparasi Parameter Boiler dengan jenis BB berbeda |  |  |  |  |  |  | 
Type BB | Input |  |  |  | Output |  | 
 | ID fan (Hz) | Stoker (Hz) | Fd Fan (Hz) | Guillotine (mm) | Suhu Furnace (C) | Rata-Rata Output Pressure (Bar) | BB/Steam
Batu Hitam | 18 | 14,5 | 10 | 114 | 166 | 5,7 | 152,9
Barkalin | 18,7 | 18,1 | 14 | 140 | 169 | 5,6 | 197
Chart: Perbandingan % Bottom Ash dan Penggunaan Batubara
| 46023 | 46055 | 46084 | 46116 | 46147 | 46179 | 46210 | 46242 | 46274 | 46305
Tonase Bottom Ash & Fly Ash (Ton)
Tonase Batubara(Ton)
Persentase | 0.3121 | 0.28979 | 0.28033 | 0.30664 | 0.29364 | 0.25418 | 0.31597 | 0.25486 | 0.33356 | 0.4189
Limbah boiler meningkat dengan BB ini dari rata-ratq 30 % ke angka 41,89 %
Pressure tidak stabil dengan 46 % berada dibawah 5 bar
Kesulitan up pressure steam terhadap sett point
Chart: Perbandingan Penggunaan BB Harian (Ton)
| Penggunaan BB/Hari sebelum (Ton) | Penggunaan BB/Hari Saat ini (Ton)
 | 10.9 | 13.5
Penggunaan BB harian meningkat 2,6 ton/hari , dari rata2 sebelum di angka 10,9 ton/hari menjadi 13,5 ton/hari.

## Slide 10: Issue Selisih Pressure Steam Boiler VS Produksi
Page 10
Summary Hasil Verifikasi Delta P steam PRD dan Boiler 21/10/2026 |  |  |  | 
No | Titik Pengecekan | Selisih Awal OFF (Bar) | Selisih setelah ON (Bar) | Selisih Pressure (Bar)
1 | Tanki 10 T | 1.2 | 1.3 | 0.1
2 | Dissolver 1 | 0.48 | 0.54 | 0.06
3 | Dissolver 2 | 0.52 | 0.62 | 0.1
4 | Dissolver 3 | 0.53 | 0.85 | 0.32
5 | Dissolver 4 | 0.5 | 0.83 | 0.33
6 | Dissolver 5 | 0.54 | 0.54 | 0
7 | Dissolver 6 | 0.46 | 0.71 | 0.25
8 | Dissolver 7 | 0.4 | 0.74 | 0.34
9 | Dissolver 8 | 0.36 | 0.7 | 0.34
10 | HW glukosa | 1.48 | 1.6 | 0.12
Total |  |  |  | 1.96
Suhu pada jalur return Kondensat jalur 2 bersuhu tinggi >120 dC (abnormal) -> cek detail cukup sulit karena banyak instrumen dalam 1 jalur yg indikasi bocor.
Problem Issue
Penyumbang selisih terbesar dari dissolver, potensi dari steam trap tidak perform / valve bypass status sudah tertutup tapi tidak bisa rapat
Perlu dicek coil HW 10 ton karena seperti ada bocoran halus
Untuk steam trap jalur pasteur line 2 juga perlu dicek karena suhu out mencapai 110 dC.
Action Plan
Penggantian instrument yg abnormal
Repair kebocoran pipa coil
Menghilangkan penggunaan direct steam
Coil HW 10 ton indikasi bocoran halus

## Slide 11
Action Plan Effisiensi Boiler
Masalah | Action Plan | PIC | Target Waktu | Progress | %Progress
Fuel/steam terlalu tinggi | Validasi flowmeter steam dan penimbangan batubara; hitung fuel/steam harian | Boiler | Fabrikasi jalur 25 Okt 26 | Proses PR dan kalibrasi terkait FM steam | 15%
O2 flue gas terlalu tinggi / belum tervalidasi | Repair/kalibrasi analyzer; lakukan combustion test dengan O2 + CO + CO2 bila tersedia | Boiler | Segera | Harga sensor oxigen 190jt Cari opsi lain | 5%
Potensi air leakage pada furnace/ducting | Periksa inspection door, manhole, refractory, expansion joint, ducting, casing dan seal; lakukan smoke test/pressure check sesuai prosedur | Boiler | 1 minggu | Seal corong bottom ash dengan air >> done | 100%
Bottom ash masih memiliki nilai kalor tinggi | Ukur massa bottom ash kg/hari dan lakukan sampling GCV/LOI yang representatif | Boiler | 1 minggu | Naikkan Pengajuan Zat Addictive -> Proposal blm di Approved | 35%
Distribusi udara pembakaran belum optimal | Periksa primary/secondary air, distribusi undergrate air, damper, grate condition dan seal | Boiler | 1–2 minggu | Proses Naik PR untuk Pembelian Unit Sensor Oxygen Baru | 5%
Kemungkinan grate speed / fuel bed tidak optimal | Catat grate speed, ketebalan bed, ukuran batubara, fines, dan kondisi pembakaran; lakukan trial terkontrol | Boiler | 1–2 minggu | Pembuatan Matriks Speed Chaingrate Boiler | 80%
Ukuran dan kualitas batubara perlu dikontrol | Sampling GCV, moisture, ash, volatile matter, fixed carbon dan particle size | Boiler | 2 minggu | Uji ke SMU pada W3 agustus 2026 | 100%
Flue gas temperature perlu dipantau | Trend temperatur flue gas pada load yang sama; inspeksi soot/fouling tube | Boiler | 1–2 minggu | Proses penggantian TT flue gas | 25%
Agenda Autonomous Maintenance Boiler
Penggecekan Guillotine Boiler
Cek Kondisi Furnace
Cleaning Back & front Chamber Boiler
Cleaning Bak Wet Ash
Pengecekan Putaran stoker dan cek aksesoris
Lubrikasi Roller Conveyor Boiler
Cek Carbofrax boiler
Agenda 18 Okt 2026 |  |  | 
No | Deskripsi Pekerjaan | PIC | Status
1 | Cek aksesoris tiap stoker dan cek putaran L dan R | Tim Boiler | Done
2 | Penggantian valve inlet dissolver | Tim Boiler | Done
4 | Cleaning Chamber Back Boiler L dan R | Tim Boiler | Done
5 | Cleaning Front Chamber Boiler L dan R | Tim Boiler | Done
6 | Cleaning Bak Wet Ash | Tim Boiler | Done
7 | Lubrikasi All roller conveyor bottom ash | Tim Boiler | Done
8 | Cleaning area dosing pump boiler | Tim Boiler | Done
9 | Cleaning area Boiler | Tim Boiler | Done
10 | Maintenance Motor Boiler | Tim MTC | Done
Penggantian valve inlet dissolver 6
Maintenance motor Boiler
Kalibrasi Guillotine boiler

## Slide 12: KPI Engineering Utility (s.d Oktober - 2026)
Page 12
Bulan Oktober 2026 |  |  |  |  |  | 
Schedule Maintenance (min 95%) | Total Breakdown (max 5x) | Total Downtime (<2%) | QCC (min 3) | MTTR (Jam) | MTBF (jam) | Cost Maintenance (Jt)
55% | 10 | 1.89% | 0 | 1.4 | 621 | 43 jt
Chart: Schedule Maintenance Per Team Oktober
| Otomotif | Sipil | Motor Pompa | Utility
Week 1 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.1
Week 2 | 0.46 | 0.3 | 0.32 | 0.46
Week 3 | 0.66 | 0.5 | 0.55 | 0.55
STD | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
Chart: Downtime Maintenance
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
STD | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Downtime | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0192 | 0.0189
Chart: Trend Breakdown Maintenance
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
 | 24 | 15 | 17 | 15 | 12 | 14 | 10
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Chart: Unit Breakdown Area Maintenance
| Otomotif | Motor Pompa | Sipil AC | Utility
 | 1 | 2 | 0 | 0
Motor Pompa
1. Pompa Transfer Glukosa no 1
2. Pompa Hot Water no 1
Otomotif
1. Pallet Mover 15 PRD
Chart: Trend Cost Maintenance
| April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober
Cost Maintenance | 66 | 87 | 65 | 61 | 41 | 39 | 43
Chart: MTTR X MTBF
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
MTTR | 6.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 8.8 | 1.4 | 1.4
MTBF | 594 | 618 | 617 | 618 | 620 | 618 | 621

## Slide 13
Page 13
Realisasi Agenda Otomotif
MHE |  |  |  |  | 
DOWNTIME / JUMLAH UNIT |  |  |  |  | 
DEPARTEMENT | Forklift | PM | ES | TRAKTOR | LOADER
PRD | 0/5 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0
WRH | 0/9 | 0/6 | 0/3 | 0/1 | 0/1
PM dan CM MHE
Menunggu PR Part Kontaktor
Preventive Maintenance |  |  |  |  |  | 
Tanggal | Unit | Temuan | Corrective |  | Status | Dokumentasi
12 Okt 2026 | F06 | 1. Horn Mati 2. Ban Belakang Aus | 1. Penggantian Horn 1 Pcs 2. Penggantian Ban belakang 2 Pcs |  | Close | 
13 Okt 2026 | F02 | 1. Ban Belakang aus 2. Ban Depan aus 3. Bearing trust rusak | 1. Penggantian Ban belakang 2 pcs 2. Penggantian Ban depan 2pcs 3. Penggantian Bearing trust 2 pcs |  | Close | 
13 Okt 2026 | F07 | 1. Ban belakang aus | 1. Penggantina ban belakang 2pcs |  | Close | 
15 Okt 2026 | F12 | 1. Tiang mast goyang 2. Bearing oblak | Perlu dilakukan perbaikan tiang mast |  | Open | 
16 Okt 2026 | Loader | Terdapat kebocoran oli gardan | 1. Penggantian Seal 2 pcs 1. Penggantian Bearing 2 pcs |  | Close | 
Corrective Maintenance |  |  |  |  |  | 
Tanggal | Unit | Temuan | Corrective | MTTR | Status | Dokumentasi
17 Okt 2026 | ES01 | 1. Roda Steker Gompal 2. Roller Gompal | 1. Penggantian Roda Steker 2 pcs 2. Penggantian Roller 1 pcs | 87 menit | Close | 
No | Unit MHE | Status
1 | PRD (6 unit) | 100%
2 | WRH (6 unit) | 100%
Persentase |  | 100%
Cost MHE | W1 | W2 | W3 | W4
PRD | 2 jt | 10.3 jt | 23.3jt | 
WRH | 1 jt | 1.1 jt | 13.2jt | 
Chart: Kerusakan CM
| ES01
Kejadian (x) | 1
MTTR (jam) | 1.45
Chart: Temuan PM
| Horn | Ban belakang | ban depan | Bearing | Oil Seal
Jumlah Part | 1 | 6 | 2 | 2 | 2
TOP COST PART TERTINGGI |  |  | Qty
1 | ASCENDO BAN MATI FORKLIFT 18X7-8 | Rp 10.094.000 | 8
2 | PN14600-04361 CAP PIVOT(MAST NICHIYU) | Rp 2.900.000 | 2
Performance Maintenance ( 12 - 18 Okt 2026)

## Slide 14
Page 14
Perbaikan Tiang Mast F16 WPG
Monitor Agenda Perbaikan Tiang Mast |  | 
No | Pekerjaan | Progress
1 | Pembongkaran Tiang mast | 100%
2 | Pengetapan Ulang Bolt Cap | 100%
3 | Penggantian Bearing Abnormal | 100%
4 | Pengelasan Bagian Cap Mast , Support Drive dan Spindel | 100%
5 | Perakitan tiang mast dan Pemasangan ke unit | 100%
6 | Trial | 100%
Total Progress |  | 100%
Rincian Biaya Perbaikan Tiang Mast F16 |  |  | 
MID | Nama Part | Qty | Harga
60017532 | PN14602-84530 BUSHING CAP(MAST NICHIYU) | 2 | 1.500.000
60017530 | PN14600-04361 CAP PIVOT(MAST NICHIYU) | 2 | 2.900.000
60017531 | PN0020-16055 BOLT CAP(MAST NICHIYU) | 4 | 121.520
60023908 | RING PER BAJA M16 | 4 | 808.000
60000028 | RING PLAT GLV M16 | 4 | 40.000
60008976 | SPP0000761-MINYAK REM PRESTONE | 1 | 84.040
60029294 | WD MATA GERINDA FLEKSIBLE | 1 | 8.400
60034578 | NICHIYU MAST ROLLER 70001 - 32410 | 2 | 1.566.586
Total Biaya Perbaikan |  |  | 7.028.546
Total Waktu Pengerjaan = 10 Hari (70 jam)
*Next Perbaikan tiang mast forklift 12 PRD
Performance Maintenance ( 12 - 18 Okt 2026)

## Slide 15
Preventive Maintenance |  |  |  |  |  | 
Tanggal | Unit | Temuan | Corrective |  | Status | Dokumentasi
15 Okt 2026 | Motor Pompa Outlet 1 | Rubber Kopling Aus | Penggantian Rubber Kopling F36 pcs |  | Close | 
16 Okt 2026 | Motor Pompa Sand Filter | Vblet Mau putus | Penggantian Vbelt A34 1 pcs |  | Close | 
Corrective Maintenance |  |  |  |  |  | 
Tanggal | Unit | Temuan | Corrective | MTTR | Status | Dokumentasi
- | - | - | - | - | - | -
Page 15
Realisasi Agenda Motor Pompa
PM dan CM Motor Pompa
No | Area | Status
1. | CT (4 unit) | 100%
2 | WWTP (13 unit) | 100%
3 | Tank Farm (10 Unit) | 100%
4 | Boiler (4 unit) | 100%
5 | Fasum 3 (1 unit) | 100%
Persentase |  | 100%
MOTOR POMPA | 
DOWNTIME / JUMLAH UNIT | 
DEPARTEMENT | Motor Pompa/Fan/Blower
ENG | 0/107
WRH | 2/12
PRD | 0/2
Pompa HW Glukosa (proses PR)
Chart: Kerusakan CM
Kejadian (x)
MTTR (jam)
Chart: Temuan PM
| Rubber Kopling | Vbelt
Jumlah Part | 6 | 1
Cost MP | W1 | W2 | W3 | W4
WWTP | 2.8jt | 2.8jt | 2.8jt | 
UTY | 0 | 0 | 0 | 
WRH | 280rb | 11 jt | 11 jt | 
TOP COST PART TERTINGGI |  |  | Qty
1 | DURREX MECHANICAL SEAL 65TLS10-15C | Rp. 11.145.770 | 2
2 | IMPELLER KENFLO CI TYPE XA-40/32 | Rp. 2.750.000 | 1
Pompa TF Glukosa (proses repair vendor)
Performance Maintenance ( 12 - 18 Okt 2026)

## Slide 16
Page 16
Setting Spoket Chaingrate R
Tanggal 18 Oktober 2026 Issue : Sisi kanan Chaingrate R sering ngangkat
Kondisi Marking masih sesuai tidak ada pergeseran
Kondisi Sproket Sudah Mulai Aus
Terdapat temuan sproket kendor di 3 titik dari sebelah kanan.
Dilakukan tightening pada kuncian sproket dan menambahkan locktite untuk memperkuat kuncian.
Dilakukan trial 1 putaran chaingrate dengan hasil aman.
Performance Maintenance ( 12 - 18 Okt 2026)

## Slide 17
Page 17
Realisasi Agenda Sipil/AC
REFRIGASI |  |  | 
BREAKDOWN / JUMLAH UNIT |  |  | 
DEPARTEMENT | AC | DEPARTEMENT | AC
ENG | 0/12 | PRD | 0/19
EXP | 0/4 | QC | 0/20
HRGA | 0/33 | WRH | 0/9
No | Area | Jumlah
1 | MTC AC HRGA | 10
2 | MTC AC ENG | 8
3 | MTC AC QC | 7
4 | MTC AC PRD | 3
5 | MTC AC WRH | 3
 | Persentase | 100%
Temuan PM dan CM Sipil/AC
Chart: Temuan PM
| Evaporator | Kompressor
Jumlah Part | 2 | 1
Preventive Maintenance |  |  |  |  |  | 
Tanggal | Unit | Temuan | Corrective |  | Status | Dokumentasi
15 Okt 2026 | AC kantin Staff 1 | Kompressor rusak | Penggantian Kompressor baru |  | Close | 
18 Okt 2026 | AC kantin Staff 2 | Evaporator Kotor | Cuci Turun Evaporator |  | Close | 
18 Okt 2026 | AC Panel Separator | Evaporator Bocor | Perbaikan Evaporator |  | Close | 
Corrective Maintenance |  |  |  |  |  | 
Tanggal | Unit | Temuan | Corrective | MTTR | Status | Dokumentasi
- | - | - | - | - | - | -
Chart: Kerusakan CM
Kejadian (x)
MTTR (jam)
Performance Maintenance ( 12 - 18 Okt 2026)

## Slide 18: Cost Operasional Engineering Utility & Project
Page 18
Top 5 Cost Maintenance
Material | Material Description | Qty | UoM | Total Harga
60038635 | OIL ROTO SYN FG ULTRA 20L | 1 | KLG | Rp19,175,231
60038680 | ATCO KIT OIL SPARATOR PN2901162600 | 1 | PCS | Rp14,331,200
60045291 | Filter AHU 520x365x8MM York | 12 | PCS | Rp13,200,000
60042796 | ATLASCOPCO AIR/OIL FLTR KIT PN3002600440 | 1 | PCS | Rp6,684,360
60015525 | RESIN BENING FIBERGLASS TYPE LP1Q EX | 36 | KG | Rp4,320,000
Top 10 Cost Consumable
Material | Material Description | Qty | UoM | Total Harga
80000015 | NAOH | 7162 | KG | Rp29,901,350
80002100 | DENFLOC 945 PC | 100 | KG | Rp9,300,000
60038002 | PAC POWDER @25KG | 1000 | KG | Rp6,900,000
60010622 | PRETREAT PLUS 0100 CONC.100%KINGLEE USA | 30 | KG | Rp6,500,520
20000156 | GARAM HALUS | 1000 | KG | Rp3,000,000
80001803 | ASAM SULFAT (H2SO4) 98% MERCK @2,5LTR | 4 | BT | Rp2,680,000
60009005 | PAY OFF CWT B4 @ 30 LITER | 2 | KLG | Rp1,785,000
60011728 | PAY OFF BWT SCF @ 30 LITER | 2 | KLG | Rp1,636,800
60011727 | PAY OFF BWT SRTF @ 30 LITER | 2 | KLG | Rp1,578,000
80003400 | CHEMTECH ALKEM C-9040 FLOCULANT @25KG | 1 | ZAK | Rp1,550,000
TOTAL COST | 111,967,153 | Consumable
155,223,395 | 43,256,242 | Maintenance
 | - | Service Maintenance
Data Reservasi Bulanan Engineering Utility & Project
01 - 20 Oktober 2026
Chart: Cost Operasional ENG Utility & Project (Rp.Jt)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Total | 176.6 | 166.6 | 142.4 | 193.7 | 170.2 | 171.5 | 195.9 | 196.1 | 170.8
Consumable | 82.4 | 83.2 | 51.5 | 71.6 | 82.8 | 106.7 | 111.1 | 155.6 | 131.4
Maintenance | 94.2 | 80.8 | 69.3 | 112.6 | 87.3 | 64.8 | 61.3 | 40.6 | 39.3
Service | 0 | 2.4 | 21.6 | 9.4 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0

## Slide 19: Summary Project ENG Utility per 21 Oktober 2026
Page 19

## Slide 20: Summary Project ENG Utility (Boiler)
Page 20
No | Project | Target Result | Kategori | Start | Finish | (%) | Status | Note
1 | Penggantian FM Steam Boiler | Untuk digitalisasi penggunaan steam boiler | KPI BB dan Steam | W1 Mar | W2 Juli | 10 | Terlambat | Proses PR Material No. 5000033940
2 | Penambahan Zat Addictive BB | Menurunkan Unburnt carbon BB dari 1500 ke < 1000 Saving cost: 6 ton/week Rp. 10.500.000 | KPI BB dan Steam | W2 Mei | W2 Juli | 10 | Terlambat | Negosiasi Biaya Trial dengan pihak vendor (request free biaya untuk trial)
3 | Pemasangan Heater HW 10 Ton (For startup Retail) | Effisiensi penggunaan batubara dan overtime MP boiler Cost saving: BB: 2.6 ton/day Rp.4,550,000 MP: Reduce overtime 2x8 jam | KPI BB dan Steam | W4 Mei | W2 Agustus | 5 | Terlambat | Menunggu hasil deisgn vendor heater
4 | Perbaikan Plat Furnace Boiler | Untuk Spare Furnace boiler dan menurunkan cost operasional pembelian furnace baru dengan repair yang lama | Maintenance | W2 Juni | W3 Juli | 40 | Terlambat | Penggantian Plat Done > Plat tersimpan di area boiler > Ajukan Cor Furnace (PR Jasa 5000034405 )
5 | Pemasangan Temperatur Transmitter Flue Gas | Indikator Performa pembakaran dan efisiensi Boiler | Maintenance | W1 Sept | W4 Sept | 10 | Terlambat | agenda 25 okt 2026 (arbi)
6 | Air overflow HW glukosa to tanki kondensat glukosa | Mengurangi pemakaian air dan meningkatkan angka kondensat | KPI BB dan Steam | W1 Sept | W2 Okt | 5 | Terlambat | PR material
7 | Pemasangan sight glass Pasteur line 2 | Untuk monitoring performa steam trap dan kondensat | KPI BB dan Steam | W3 Sept | W4 Des | 5 | On Progress | PR material 5000034295
8 | Pemasangan sight glass area dissolver & olah sari | Untuk monitoring performa steam trap dan kondensat | KPI BB dan Steam | W3 Sept | W4 Des | 3 | On Progress | Naik MID Baru
9 | Penggantian Belt Conveyor Bottom Ash | Untuk Maintenance Conveyor bottom yg sudah tipis | Maintenance | W1 Okt | W3 Okt | 5 | Terlambat | PR Urgent material Belt 5000034631 (Sementara Menggunakan belt lama/bekas)
10 | Penggantian Guillotine R | Maintenance lifetime guillotine | Maintenance | W2 Okt | W3 Okt | 5 | Terlambat | Agenda pada 25/10/2026
11 | Coblos jalur FM boiler untuk verifikasi dengan kempu dan timbang | verfikasi hasil KPI Steam | KPI Steam/FG | W3 OKT | W4 OKT | 5 | On Progress | Agenda pada 25/10/2026

## Slide 21: Summary Project ENG Utility (Utility)
Page 21
Page 21
No | Project | Target Result | Kategori | Start | Finish | (%) | Status | Note
1 | Air Mix RO to Handwash | Saran Temuan Audit ISO 2025 TDS max 300 ppm | Compliance | W2 Sept | W1 okt | 10 | Terlambat | Cek kebutuhan Matrial Prioritas 1 = saat off MOC Done 11/09/26
2 | Penambahan ducting cooling tower | Untuk Memaksimalkan kerja Cooling Tower | Compliance | W3 Mei | W3 Juli | 15 | Terlambat | EJO Drawing EJO0134413 naik MOC
3 | Epoxy area RO | GMP area | 5R | W1 Jan 27 | W2 Jan 27 | 25 | Terlambat | EJO0134635 : Material Ready Cek kebutuhan eksekusi Area Prioritas ke 3
4 | Pemasangan Dosing Pump di air RO to PRD | Untuk Standar Kualitas Air proses dengan standar kadar klorin 0,2 - 2 ppm | Compliance | W2 Jun 26 | W4 Jun 26 | 80 | Terlambat | FU material ke team Project EJO0135600
5 | Pembuatan Pembatas Tanki Garam dan Tanki MMF | Memperpanjang part dan pipa tanki MMF akibat semburan/luapan tanki garam | GMP | W4 Sept | W4 Sept | 10 | Terlambat | EJO0135526 Ejo pembuatan/pengerjaan
6 | Instalasi system digitalisasi Capasitor Bank | Untuk Monitoring Performa Capasitor Bank | Digitalisasi | W4 Jun 26 | W2 Ags 26 | 50 | On Progress | On Progress Tim ITE
7 | Pemasangan Sensor Suhu Panel | Monitoring suhu tiap panel listrik utility | Digitalisasi | W3 Juli | W1 September | 25 | Terlambat | Material datang sebagian
8 | Pembuatan ducting hot air dryer Ruang Compressor | Mengurangi Ambient temperatur Ruangan | Improvement | W4 Sept | W1 Okt | 70 | Terlambat | EJO pembuatan EJO0135511
9 | Pembuatan Ducting Fresh air area compressor | Meningkatkan performance dan lifetime compressor dan dryer utility | Improvement | W4 Sept | W1 Okt | 50 | Terlambat | EJO pembuatan EJO0135320
10 | Trial Pasang Paranet di Cooling Tower | Menurunkan beban Cooling Tower saat siang hari dan efisiensi penggunaan listrik | Maintenance | W4 Sept | W4 Sept | 50 | Terlambat | progress 50 %
11 | Penggantian WF gawang pengangkat Pompa RO + Resin | Maintenance pipe bridge area RO | Maintenance | W4 Sept | W2 Okt | 15 | Terlambat | NO EJO0135769
12 | Verifikasi Flow Meter semua sumur BAS | Verfikasi FM sumur bas | KPI Kuota AIR | W3 OKT | W1 NOV | 15 | On Progress | Naik EJO Verifikasi
13 | Pembuatan spray ball tanki pit garam | comply regulasi kuota air | KPI Kuota AIR | W3 OKT | W1 NOV | 15 | On Progress | EJO0135824

## Slide 22: Summary Project ENG Utility (WWTP)
Page 22
No | Project | Target Result | Kategori | Start | Finish | (%) | Status | Note
1 | New anaerob 200 m3 step 3 (debit 1-1.5 m3/jam) | New anaerob 200 m3 diarahakan ke lumpur aktif kapasitas 160 m3 (1-1.5 m3/jam) Target menurunkan COD removal nya 80-90% | Baku Mutu | W1 Okt 26 | W1 Jan 27 | 21 | Terlambat | mulai pekerjaan atap di area new anaerob step 3
2 | Perbaikan Diffuser Lumpur Aktif Besar | Menaikan nilai standar DO dari 1 ppm menjadi 2.5 ppm | Baku Mutu | W3 Jun 26 | W3 Agus 26 | 15 | Terlambat | Sudah dinaikkan PR (tunggu kedatangan)
3 | Reuse air pit garam untuk air top up cooling tower | mengurangi penggunaan air di area utility dengan saving kuota SB | KPI Air | W1 Jan 26 | W4 Agus 26 | 30 | Terlambat | Chemctech akan kirim proposal nya present MoC 11/09/2026 NOMOR PR 5000034662
4 | Elektrokoagulan | Penambahan pengolahan di akhir proses setelah DAF Menurunkan COD | Baku Mutu | W3 Jul 26 | W4 Okt 26 | 25 | On Progress | IO sedang dinaikkan team project 22/09/2026, PR material sudah dilakukan, tanki sudah di lakukan resin, pembuatan panel done, next pembuatan penahan plat nomor IO sudah ada dan kedatangan materail di 60%
5 | Penambahan kapasitas TPS sludge | Untuk menambah kapasitas sludge agar tidak ada lagi kempu di jalan | 5R | W2 Agus 26 | W2 oktober 26 | 20 | Terlambat | sudah PR material 07/09/2026 sudah datang 62%
6 | Perbaikan Walkway Aerasi | Untuk peremajaan struktur WWTP | Maintenance | W1 Okt 26 | W1 Des 26 | 25 | On Progress | mulai pekerjaan
7 | Reuse air outlet WWTP untuk siram tanaman | Reuse air outlet untuk siram tanaman | KPI Air | W1 Jan 26 | W1 Des 26 | 10 | On Progress | after project elektrokoagulan dan pit garam jika memungkinkan masuk ke pengolahan pit garam akan diarahkan ke sana
8 | Modifikasi Kerangkeng WWTP | untuk peremajaan kerangkeng dan efektifitas penempatan material | 5R | W1 NOV 26 | W2 NOV 26 | 6 | On Progress | Sudah naikkan pr
9 | Peninggian lantai dan pemasangan keramik WWTP | Area kerja berbasis 5R | 5R | W1 Jan 27 | W2 Apr 27 | 2 | Terlambat | Naik ejo drawing EJO0135711 (sudah genba lapangan)